**Rückmeldung  
Protokoll: Druckverlust  
Namen: Völlinger, Grosch**

**Allgemein:**

* Angabe von Einheiten bitte nicht in []
* Eure Auswertungen sind in MATLAB, leider konnte ich da also keine Berechnungen nachvollziehen.

**Druckverlust Sammler**

* Die Verläufe mit dp über dem Volumenstrom sind eigentlich quadratisch (von der Theorie her) und das zeigt sich eigentlich auch in den Messwerten und über die Berechnung.
* Druckverlust der Beruhigungsstrecken nicht angegeben
* Keine Angabe zu den theoretischen Zeta-Werten
* Gewichteter Zeta-Wert aus Messung: Zahlenwert ist OK
* Diskussion und Interpretation eher knapp

**Ventilkennlinie**

* Für mich sieht es so aus, als hättet ihr die X- und Y-Achse vertauscht. (Die Beschriftungen stimmen, aber die Kennlinie nicht)
* Damit müsste dann auch die Interpretation angepasst werden.